## Лист1
Таблица объёма информации
станционной телемеханики НПС "Лазарево-2"
Наименование сигнала | Индекс | МЭК |  |  |  | МПСА | КК СТМ |  |  | Примечанание
|  | функция | Код | Адрес HEX | Адрес DEC | блок | блок КК СТМ | индекс в блоке | Предуст. значение дельты
Телесигнализация
МНА 1. Программа пуска П1 / П2 |  | M_SP_TB_1 | 30 | 1000 | 4096 | "TELE_ALM" | DB15 | 1
МНА 2. Программа пуска П1 / П2 |  | M_SP_TB_1 | 30 | 1001 | 4097 | "TELE_ALM" | DB15 | 2
МНА 3. Программа пуска П1 / П2 |  | M_SP_TB_1 | 30 | 1002 | 4098 | "TELE_ALM" | DB15 | 3
МНА 4. Программа пуска П1 / П2 |  | M_SP_TB_1 | 30 | 1003 | 4099 | "TELE_ALM" | DB15 | 4
НПС. Сработала общестанционная защита |  | M_SP_TB_1 | 30 | 1004 | 4100 | "TELE_ALM".DBX 82.1 | DB15 | 5
Получен сигнал «Технологический участок остановлен» |  | M_SP_TB_1 | 30 | 1005 | 4101 | "TELE_ALM".DBX 82.2 | DB15 | 6
Получена команда «Запрет работы МНС снять» |  | M_SP_TB_1 | 30 | 1006 | 4102 | "TELE_ALM".DBX 82.3 | DB15 | 7
Получена команда «Запрет работы ПНС снять» |  | M_SP_TB_1 | 30 | 1007 | 4103 | "TELE_ALM".DBX 82.4 | DB15 | 8
Черные метки
Диагностический байт |  | M_ST_TB_1 | 32 | 2000 | 8192 | нет в кц | DB71
Телеизмерения
Давление нефти на входе УППС МН "Холмогоры-Клин" |  | M_ME_TF_1 | 36 | 4000 | 16384 | "TELE_MEAS_1" | DB16 | 1
Давление нефти на выходе УППС МН "Холмогоры-Клин" |  | M_ME_TF_1 | 36 | 4001 | 16385 | "TELE_MEAS_1" | DB16 | 2
Давление нефти в камере пуска СОД |  | M_ME_TF_1 | 36 | 4002 | 16386 | "TELE_MEAS_1" | DB16 | 3
Давление нефти в камере приёма СОД |  | M_ME_TF_1 | 36 | 4003 | 16387 | "TELE_MEAS_1" | DB16 | 4
Температура нефти на входе НПС |  | M_ME_TF_1 | 36 | 4004 | 16388 | "TELE_MEAS_1" | DB16 | 5
Температура нефти на выходе НПС |  | M_ME_TF_1 | 36 | 4005 | 16389 | "TELE_MEAS_1" | DB16 | 6
Давление нефти в коллекторе МНС (до узла регулирования) |  | M_ME_TF_1 | 36 | 4006 | 16390 | "TELE_MEAS_1" | DB16 | 7
Давление нефти в коллекторе МНС (до узла регулирования) точка 2 |  | M_ME_TF_1 | 36 | 4007 | 16391 | "TELE_MEAS_1" | DB16 | 8
Давление нефти на выходе НПС (после узла регулирования) |  | M_ME_TF_1 | 36 | 4008 | 16392 | "TELE_MEAS_1" | DB16 | 9
Cчетчики для контроля связи
Счетчик для контроля связи с СДКУ (INT) |  | M_ME_TE_1 | 35 | 3000 | 12288 | "TELE_MEAS_3" | DB19 | 1
Значение счетчика связи от КЦ МПСА в ЦСПА |  | M_ME_TE_1 | 35 | 3001 | 12289 | "TELE_MEAS_3" | DB19 | 2
Счетчик для контроля связи с СДКУ (UINT) |  | M_ME_TD_1 | 34 | B000 | 45056 | "TELE_MEAS_3" | DB70 | 1
Телеуправление
Контроль сигнализатора прохождения СОД камеры запуска СОД |  | C_SC_NA_1 | 45 | 6000 | 24576 | "TELE_CTRL" | DB80 | 1
Контроль сигнализатора прохождения СОД камеры приема СОД |  | C_SC_NA_1 | 45 | 6001 | 24577 | "TELE_CTRL" | DB80 | 2
Контроль сигнализатора прохождения СОД на выходе КПП СОД |  | C_SC_NA_1 | 45 | 6002 | 24578 | "TELE_CTRL" | DB80 | 3
Деблокировка сигнализатора прохождения СОД камеры запуска СОД |  | C_SC_NA_1 | 45 | 6003 | 24579 | "TELE_CTRL" | DB80 | 4
Деблокировка сигнализатора прохождения СОД камеры приема СОД |  | C_SC_NA_1 | 45 | 6004 | 24580 | "TELE_CTRL" | DB80 | 5
Деблокировка сигнализатора прохождения СОД на выходе КПП СОД |  | C_SC_NA_1 | 45 | 6005 | 24581 | "TELE_CTRL" | DB80 | 6
Телерегулирование, уставки
Задание уставки регулирования на входе |  | C_SE_NC_1 | 50 | 8000 | 32768 | "TELE_CTRL" | DB81 | 1
Задание уставики регулирования на выходе |  | C_SE_NC_1 | 50 | 8001 | 32769 | "TELE_CTRL" | DB81 | 2
Телерегулирование. Задание дельты
Задание дельты. Давление нефти на входе УППС МН "Холмогоры-Клин" |  | C_SE_NC_1 | 50 | 8100 | 33024 |  | DB84 | 1 | 0.01
Задание дельты. Давление нефти на выходе УППС МН "Холмогоры-Клин" |  | C_SE_NC_1 | 50 | 8101 | 33025 |  | DB84 | 2 | 0.01
Задание дельты. Давление нефти в камере пуска СОД |  | C_SE_NC_1 | 50 | 8102 | 33026 |  | DB84 | 3 | 0.01
Задание дельты. Положение регулирующего затвора (процент закрытия) ИМ 2 |  | C_SE_NC_1 | 50 | 8148 | 33096 |  | DB84 | 23 | 0.1
Телерегулирование, счетчики
Счётчик СДКУ для контроля связи |  | C_SE_NB_1 | 49 | 7000 | 28672 | "TELE_CTRL" | DB82 | 1
Значение счетчика связи от ЦСПА (САУ) в КЦ МПСА |  | C_SE_NB_1 | 49 | 7001 | 28673 | "TELE_CTRL" | DB82 | 2
Дополнительный счетчик для контроля связи с СДКУ (UINT) |  | C_SE_NA_1 | 48 | 30000 | 196608 | "TELE_CTRL" | DB83 | 1

## Лист3
;
;
;
;
;
;
;
;
DB14.value[ | 23 | ]:= | B_3_9_1 | ;
DB14.value[ | 24 | ]:= | B_3_9_2 | ;
DB14.value[ | 25 | ]:= | B_3_11_1 | ;
DB14.value[ | 26 | ]:= | B_3_11_2 | ;
DB14.value[ | 27 | ]:= | B_3_29_4 | ;
DB14.value[ | 28 | ]:= | B_3_31_6 | ;
DB14.value[ | 29 | ]:= | Discharge_MNA21 | ;
DB14.value[ | 30 | ]:= | Discharge_MNA22 | ;
DB14.value[ | 31 | ]:= | Discharge_MNA23 | ;
DB14.value[ | 32 | ]:= | Discharge_MNA24 | ;
DB14.value[ | 33 | ]:= | Discharge_PNA21 | ;
DB14.value[ | 34 | ]:= | Discharge_PNA22 | ;
DB14.value[ | 35 | ]:= | Discharge_PNA23 | ;
DB14.value[ | 36 | ]:= | Discharge_PNA24 | ;
DB14.value[ | 37 | ]:= | B4_6 | ;
DB14.value[ | 38 | ]:= | B4_19 | ;
DB14.value[ | 39 | ]:= | B4_21 | ;
DB14.value[ | 40 | ]:= | B5_9 | ;
DB14.value[ | 41 | ]:= | B5_13 | ;
DB14.value[ | 42 | ]:= | B5_17 | ;
DB14.value[ | 43 | ]:= | B5_20 | ;
DB14.value[ | 44 | ]:= | B5_27_1 | ;
DB14.value[ | 45 | ]:= | B5_27_2 | ;
DB14.value[ | 46 | ]:= | B5_27_3 | ;
DB14.value[ | 47 | ]:= | B5_27_4 | ;
DB14.value[ | 48 | ]:= | B5_22 | ;
DB14.value[ | 49 | ]:= | B3_85_2 | ;
DB14.value[ | 50 | ]:= | B3_89_2 | ;
DB14.value[ | 51 | ]:= | B3_93_2 | ;
DB14.value[ | 52 | ]:= | B1_45_3_MNA1 | ;
DB14.value[ | 53 | ]:= | B1_46_3_MNA1 | ;
DB14.value[ | 54 | ]:= | B1_45_3_MNA2 | ;
DB14.value[ | 55 | ]:= | B1_46_3_MNA2 | ;
DB14.value[ | 56 | ]:= | B1_45_3_MNA3 | ;
DB14.value[ | 57 | ]:= | B1_46_3_MNA3 | ;
DB14.value[ | 58 | ]:= | B1_45_3_MNA4 | ;
DB14.value[ | 59 | ]:= | B1_46_3_MNA4 | ;
DB14.value[ | 60 | ]:= | B1_60_2_MNA1 | ;
DB14.value[ | 61 | ]:= | B1_60_2_MNA2 | ;
DB14.value[ | 62 | ]:= | B1_60_2_MNA3 | ;
DB14.value[ | 63 | ]:= | B1_60_2_MNA4 | ;
DB14.value[ | 64 | ]:= | B2_27_2_PNA1 | ;
DB14.value[ | 65 | ]:= | B2_27_2_PNA2 | ;
DB14.value[ | 66 | ]:= | B2_27_2_PNA3 | ;
DB14.value[ | 67 | ]:= | B2_27_2_PNA4 | ;
DB14.value[ | 68 | ]:= | B3_75 | ;
DB14.value[ | 69 | ]:= | Rezerve5621 | ;
DB14.value[ | 70 | ]:= | Rezerve5622 | ;